## sheet1 -1
汕尾市污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：废水总排口 时间：2023-10-01 00:00:00 至 2023-12-31 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) | [6 empty] | 氨氮(毫克/升) | [6 empty] | 总氮(毫克/升) | [6 empty] | 总磷(毫克/升) | [6 empty] | 水温(摄氏度)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 监测值 |  |  | 自动监测设备维护标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 自动 | 人工
[15 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工
2023-12-31 | -- | -- | 24747.029 | -- | -- | 6.73 | 6.825 | 6.894 | 6-9 | -- | -- | 12.399 | 40 | 306.868 | -- | -- | -- | -- | 1.805 | 5 | 44.766 | -- | -- | -- | -- | 7.397 | 15 | 182.891 | -- | -- | -- | -- | 0.041 | 0.5 | 1.023 | -- | -- | -- | -- | 20.554 | 20.997 | 21.524 | -- | --
2023-12-30 | -- | -- | 24663.736 | -- | -- | 6.715 | 6.777 | 6.861 | 6-9 | -- | -- | 12.094 | 40 | 298.172 | -- | -- | -- | -- | 0.704 | 5 | 17.384 | -- | -- | -- | -- | 6.945 | 15 | 171.162 | -- | -- | -- | -- | 0.034 | 0.5 | 0.859 | -- | -- | -- | -- | 20.211 | 20.59 | 21.026 | -- | --
2023-12-29 | -- | -- | 24796.066 | -- | -- | 6.523 | 6.644 | 6.837 | 6-9 | -- | -- | 11.802 | 40 | 292.619 | -- | -- | -- | -- | 0.361 | 5 | 9.028 | -- | -- | -- | -- | 6.743 | 15 | 166.953 | -- | -- | -- | -- | 0.036 | 0.5 | 0.909 | -- | -- | -- | -- | 19.914 | 20.284 | 20.729 | -- | --
2023-12-28([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为汕尾市西区污水处理厂在线监控系统的运维单位。12月28日10:00因第三方运维人员对出水在线仪器进行月度高浓度标液比对工作，导致出水在线COD、氨氮、总磷、总氮数据出现异常。于11:00完成比对工作后恢复正常，其异常数据以手工检测的数据进行补报，详见附件。) | -- | -- | 24900.169 | -- | -- | 3.919 | 6.729 | 7.786 | 6-9 | -- | -- | 16.528 | 40 | 410.071 | -- | -- | -- | -- | 1.194 | 5 | 29.662 | -- | -- | -- | -- | 8.61 | 15 | 214.17 | -- | -- | -- | -- | 0.099 | 0.5 | 2.462 | -- | -- | -- | -- | 19.6 | 20.185 | 22.997 | -- | --
2023-12-27 | -- | -- | 25014.029 | -- | -- | 6.705 | 6.841 | 6.928 | 6-9 | -- | -- | 12.658 | 40 | 316.654 | -- | -- | -- | -- | 2 | 5 | 49.859 | -- | -- | -- | -- | 6.89 | 15 | 172.276 | -- | -- | -- | -- | 0.046 | 0.5 | 1.166 | -- | -- | -- | -- | 19.206 | 19.519 | 19.755 | -- | --
2023-12-26 | -- | -- | 25169.591 | -- | -- | 6.494 | 6.785 | 7.015 | 6-9 | -- | -- | 14.099 | 40 | 354.59 | -- | -- | -- | -- | 1.646 | 5 | 41.323 | -- | -- | -- | -- | 7.83 | 15 | 197.171 | -- | -- | -- | -- | 0.071 | 0.5 | 1.792 | -- | -- | -- | -- | 18.909 | 19.218 | 19.428 | -- | --
2023-12-25 | -- | -- | 25035.205 | -- | -- | 6.721 | 6.825 | 6.909 | 6-9 | -- | -- | 13.903 | 40 | 348.167 | -- | -- | -- | -- | 0.996 | 5 | 24.769 | -- | -- | -- | -- | 7.738 | 15 | 193.622 | -- | -- | -- | -- | 0.062 | 0.5 | 1.566 | -- | -- | -- | -- | 18.625 | 19.123 | 19.566 | -- | --
2023-12-24 | -- | -- | 24761.298 | -- | -- | 6.705 | 6.761 | 6.805 | 6-9 | -- | -- | 14.322 | 40 | 354.422 | -- | -- | -- | -- | 0.385 | 5 | 9.559 | -- | -- | -- | -- | 6.827 | 15 | 168.966 | -- | -- | -- | -- | 0.064 | 0.5 | 1.588 | -- | -- | -- | -- | 18.905 | 19.263 | 19.734 | -- | --
2023-12-23 | -- | -- | 24826.83 | -- | -- | 6.705 | 6.968 | 7.073 | 6-9 | -- | -- | 15.303 | 40 | 379.854 | -- | -- | -- | -- | 0.055 | 5 | 1.392 | -- | -- | -- | -- | 7.006 | 15 | 173.736 | -- | -- | -- | -- | 0.088 | 0.5 | 2.205 | -- | -- | -- | -- | 19.194 | 19.454 | 19.876 | -- | --
2023-12-22 | -- | -- | 24672.978 | -- | -- | 6.975 | 7.05 | 7.083 | 6-9 | -- | -- | 16.149 | 40 | 398.311 | -- | -- | -- | -- | 0.277 | 5 | 6.833 | -- | -- | -- | -- | 7.452 | 15 | 183.949 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.5 | 1.74 | -- | -- | -- | -- | 19.374 | 19.814 | 20.089 | -- | --
2023-12-21 | -- | -- | 24722.037 | -- | -- | 6.823 | 6.901 | 7.062 | 6-9 | -- | -- | 14.307 | 40 | 353.682 | -- | -- | -- | -- | 0.049 | 5 | 1.218 | -- | -- | -- | -- | 7.553 | 15 | 186.741 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.5 | 1.73 | -- | -- | -- | -- | 20.039 | 20.383 | 20.821 | -- | --
2023-12-20 | -- | -- | 24744.763 | -- | -- | 6.823 | 6.891 | 6.924 | 6-9 | -- | -- | 13.444 | 40 | 332.736 | -- | -- | -- | -- | 0.78 | 5 | 19.341 | -- | -- | -- | -- | 6.771 | 15 | 167.501 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.5 | 2.984 | -- | -- | -- | -- | 20.78 | 21.201 | 21.834 | -- | --
2023-12-19 | -- | -- | 24778.279 | -- | -- | 3.4932 | 6.775 | 8.234 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 13.324 | 40 | 330.492 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 12.515 | 258.677 | 0.266 | 5 | 6.536 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.155 | 3.2 | 6.764 | 15 | 167.375 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 6.468 | 133.701 | 0.164 | 0.5 | 4.065 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.164 | 3.394 | 18.721 | 22.145 | 22.516 | -- | --
2023-12-18 | -- | -- | 25207.464 | -- | -- | 6.426 | 6.587 | 6.766 | 6-9 | -- | -- | 12.985 | 40 | 327.471 | -- | -- | -- | -- | 0.039 | 5 | 0.997 | -- | -- | -- | -- | 6.649 | 15 | 167.579 | -- | -- | -- | -- | 0.145 | 0.5 | 3.674 | -- | -- | -- | -- | 21.859 | 22.381 | 22.692 | -- | --
2023-12-17 | -- | -- | 25103.837 | -- | -- | 6.447 | 6.619 | 6.702 | 6-9 | -- | -- | 11.965 | 40 | 300.568 | -- | -- | -- | -- | 0.094 | 5 | 2.361 | -- | -- | -- | -- | 5.602 | 15 | 140.725 | -- | -- | -- | -- | 0.156 | 0.5 | 3.93 | -- | -- | -- | -- | 21.867 | 22.485 | 22.863 | -- | --
2023-12-16([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为汕尾市西区污水处理厂在线监控系统的运维单位。12月16日03:00-07:00时因PH电极钝化，导致出水在线PH数据出现异常。经第三方对电极清洗校正后于8:00恢复正常，其异常数据以手工检测的数据进行补报，详见附件。) | -- | -- | 20111.988 | -- | -- | 5.6564 | 6.507 | 7.128 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 7.985 | 40 | 162.074 | -- | -- | -- | -- | 0.135 | 5 | 2.582 | -- | -- | -- | -- | 6.94 | 15 | 135.873 | -- | -- | -- | -- | 0.193 | 0.5 | 3.771 | -- | -- | -- | -- | 22.821 | 23.667 | 24.328 | -- | --
2023-12-15([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为汕尾市西区污水处理厂在线监控系统的运维单位。12月15日15:00因厂区更换提升泵停电受到影响，导致出水在线总磷、数据出现异常。更换完成正常供电后于16:00恢复正常，其异常数据以手工检测的数据进行补报，详见附件。) | -- | -- | 23983.259 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 5.917 | 6.597 | 8.913 | 6-9 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 8.696 | 40 | 208.66 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 8.71 | 197.622 | 0.276 | 5 | 5.689 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 0.22 | 5.016 | 7.895 | 15 | 186.871 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 7.766 | 176.237 | 0.276 | 0.5 | 6.343 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养>故障 - 自动监测设备断电 | 0.247 | 5.225 | 23.851 | 24.171 | 24.503 | -- | --
2023-12-14 | -- | -- | 32948.476 | -- | -- | 6.125 | 6.591 | 6.841 | 6-9 | -- | -- | 10.919 | 40 | 358.316 | -- | -- | -- | -- | 0.607 | 5 | 20.528 | -- | -- | -- | -- | 8.286 | 15 | 273.869 | -- | -- | -- | -- | 0.286 | 0.5 | 9.246 | -- | -- | -- | -- | 23.667 | 24.029 | 24.319 | -- | --
2023-12-13 | -- | -- | 34003.871 | -- | -- | 0 | 6.786 | 8.342 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 12.997 | 40 | 437.39 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 11.437 | 312.442 | 1.138 | 5 | 35.008 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.965 | 26.336 | 8.23 | 15 | 281.243 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 8.253 | 225.425 | 0.261 | 0.5 | 8.565 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.225 | 6.162 | 22.315 | 24.034 | 25.365 | -- | --
2023-12-12 | -- | -- | 35013.515 | -- | -- | 6.226 | 6.607 | 6.776 | 6-9 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 11.725 | 40 | 411.589 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 11.71 | 366.505 | 1.421 | 5 | 47.865 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 1.512 | 47.393 | 8.064 | 15 | 281.88 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 8.036 | 251.521 | 0.077 | 0.5 | 2.693 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 0.074 | 2.342 | 23.775 | 24.122 | 24.508 | -- | --
2023-12-11 | -- | -- | 32639.019 | -- | -- | 6.593 | 6.769 | 6.892 | 6-9 | -- | -- | 12.057 | 40 | 393.96 | -- | -- | -- | -- | 2.52 | 5 | 82.189 | -- | -- | -- | -- | 6.78 | 15 | 221.052 | -- | -- | -- | -- | 0.106 | 0.5 | 3.513 | -- | -- | -- | -- | 23.52 | 23.895 | 24.399 | -- | --
2023-12-10 | -- | -- | 31647.109 | -- | -- | 6.721 | 6.765 | 6.818 | 6-9 | -- | -- | 12.413 | 40 | 392.512 | -- | -- | -- | -- | 0.592 | 5 | 18.624 | -- | -- | -- | -- | 6.28 | 15 | 198.281 | -- | -- | -- | -- | 0.096 | 0.5 | 3.061 | -- | -- | -- | -- | 23.269 | 23.531 | 23.901 | -- | --
2023-12-09 | -- | -- | 31582.337 | -- | -- | 6.632 | 6.742 | 6.885 | 6-9 | -- | -- | 12.937 | 40 | 408.141 | -- | -- | -- | -- | 2.401 | 5 | 73.116 | -- | -- | -- | -- | 7.408 | 15 | 234.306 | -- | -- | -- | -- | 0.078 | 0.5 | 2.418 | -- | -- | -- | -- | 22.976 | 23.278 | 23.817 | -- | --
2023-12-08 | -- | -- | 32989.949 | -- | -- | 6.71 | 6.859 | 7.102 | 6-9 | -- | -- | 12.761 | 40 | 421.206 | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 5 | 25.461 | -- | -- | -- | -- | 6.488 | 15 | 213.03 | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0.5 | 3.345 | -- | -- | -- | -- | 22.784 | 23.111 | 23.562 | -- | --
2023-12-07 | -- | -- | 33299.531 | -- | -- | 4.2166 | 6.806 | 7.956 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 12.518 | 40 | 416.481 | -- | -- | -- | -- | 0.268 | 5 | 9.17 | -- | -- | -- | -- | 6.33 | 15 | 211.23 | -- | -- | -- | -- | 0.087 | 0.5 | 2.844 | -- | -- | -- | -- | 20.34 | 23.1 | 23.558 | -- | --
2023-12-06 | -- | -- | 32273.232 | -- | -- | 6.572 | 6.776 | 6.966 | 6-9 | -- | -- | 11.98 | 40 | 387.062 | -- | -- | -- | -- | 0.296 | 5 | 10.138 | -- | -- | -- | -- | 6.19 | 15 | 199.445 | -- | -- | -- | -- | 0.076 | 0.5 | 2.522 | -- | -- | -- | -- | 23.16 | 23.565 | 23.817 | -- | --
2023-12-05 | -- | -- | 32912.644 | -- | -- | 6.79 | 6.87 | 6.936 | 6-9 | -- | -- | 11.796 | 40 | 387.508 | -- | -- | -- | -- | 0.224 | 5 | 7.729 | -- | -- | -- | -- | 6.042 | 15 | 198.284 | -- | -- | -- | -- | 0.072 | 0.5 | 2.415 | -- | -- | -- | -- | 23.34 | 23.705 | 24.215 | -- | --
2023-12-04 | -- | -- | 34435.265 | -- | -- | 6.301 | 6.59 | 6.897 | 6-9 | -- | -- | 10.888 | 40 | 375.534 | -- | -- | -- | -- | 0.242 | 5 | 8.691 | -- | -- | -- | -- | 6.626 | 15 | 228.782 | -- | -- | -- | -- | 0.026 | 0.5 | 0.926 | -- | -- | -- | -- | 23.269 | 23.559 | 23.892 | -- | --
2023-12-03 | -- | -- | 34843.195 | -- | -- | 6.35 | 6.616 | 6.794 | 6-9 | -- | -- | 13.33 | 40 | 460.268 | -- | -- | -- | -- | 1.884 | 5 | 63.524 | -- | -- | -- | -- | 7.517 | 15 | 260.976 | -- | -- | -- | -- | 0.124 | 0.5 | 4.253 | -- | -- | -- | -- | 22.985 | 23.37 | 23.7 | -- | --
2023-12-02 | -- | -- | 36662.582 | -- | -- | 6.551 | 6.607 | 6.673 | 6-9 | -- | -- | 12.257 | 40 | 448.517 | -- | -- | -- | -- | 0.369 | 5 | 14.039 | -- | -- | -- | -- | 7.409 | 15 | 272.059 | -- | -- | -- | -- | 0.092 | 0.5 | 3.343 | -- | -- | -- | -- | 23.043 | 23.484 | 23.884 | -- | --
2023-12-01 | -- | -- | 36850.769 | -- | -- | 6.51 | 6.555 | 6.651 | 6-9 | -- | -- | 12.015 | 40 | 442.665 | -- | -- | -- | -- | 0.516 | 5 | 19.248 | -- | -- | -- | -- | 7.305 | 15 | 269.534 | -- | -- | -- | -- | 0.121 | 0.5 | 4.496 | -- | -- | -- | -- | 23.273 | 23.652 | 24.035 | -- | --
2023-11-30 | -- | -- | 31728.376 | -- | -- | 6.137 | 6.533 | 6.795 | 6-9 | -- | -- | 11.703 | 40 | 372.604 | -- | -- | -- | -- | 0.615 | 5 | 18.775 | -- | -- | -- | -- | 7.235 | 15 | 229.973 | -- | -- | -- | -- | 0.248 | 0.5 | 7.761 | -- | -- | -- | -- | 23.344 | 23.643 | 23.897 | -- | --
2023-11-29 | -- | -- | 35632.96 | -- | -- | 3.8011 | 6.765 | 8.209 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 17.479 | 40 | 616.217 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 313.47 | 1.008 | 5 | 35.444 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 18.61 | 8.483 | 15 | 300.984 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 174.694 | 0.209 | 0.5 | 7.245 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 3.326 | 23.173 | 23.618 | 24.876 | -- | --
2023-11-28 | -- | -- | 36162.539 | -- | -- | 6.578 | 6.789 | 7.096 | 6-9 | -- | -- | 12.338 | 40 | 444.163 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 5 | 19.949 | -- | -- | -- | -- | 7.503 | 15 | 271.396 | -- | -- | -- | -- | 0.116 | 0.5 | 4.072 | -- | -- | -- | -- | 23.261 | 23.6 | 24.031 | -- | --
2023-11-27 | -- | -- | 36028.14 | -- | -- | 6.68 | 6.867 | 7.167 | 6-9 | -- | -- | 13.053 | 40 | 470.277 | -- | -- | -- | -- | 1.283 | 5 | 46.081 | -- | -- | -- | -- | 6.729 | 15 | 241.938 | -- | -- | -- | -- | 0.145 | 0.5 | 5.155 | -- | -- | -- | -- | 23.156 | 23.607 | 24.035 | -- | --
2023-11-26 | -- | -- | 36048.015 | -- | -- | 6.656 | 6.836 | 7.078 | 6-9 | -- | -- | 13.026 | 40 | 469.84 | -- | -- | -- | -- | 0.368 | 5 | 14.075 | -- | -- | -- | -- | 6.784 | 15 | 243.959 | -- | -- | -- | -- | 0.136 | 0.5 | 4.91 | -- | -- | -- | -- | 23.047 | 23.514 | 24.031 | -- | --
2023-11-25 | -- | -- | 35594.863 | -- | -- | 6.928 | 7.025 | 7.077 | 6-9 | -- | -- | 13.002 | 40 | 463.803 | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 5 | 6.03 | -- | -- | -- | -- | 6.961 | 15 | 246.953 | -- | -- | -- | -- | 0.141 | 0.5 | 5.008 | -- | -- | -- | -- | 23.261 | 23.548 | 24.031 | -- | --
2023-11-24 | -- | -- | 35457.093 | -- | -- | 6.917 | 7.027 | 7.189 | 6-9 | -- | -- | 13.053 | 40 | 461.507 | -- | -- | -- | -- | 1.165 | 5 | 39.727 | -- | -- | -- | -- | 7.233 | 15 | 257.343 | -- | -- | -- | -- | 0.102 | 0.5 | 3.6 | -- | -- | -- | -- | 23.516 | 23.771 | 24.077 | -- | --
2023-11-23 | -- | -- | 35630.406 | -- | -- | 6.86 | 6.994 | 7.072 | 6-9 | -- | -- | 13.049 | 40 | 464.983 | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 5 | 15.415 | -- | -- | -- | -- | 7.485 | 15 | 267.009 | -- | -- | -- | -- | 0.063 | 0.5 | 2.262 | -- | -- | -- | -- | 23.478 | 23.815 | 24.319 | -- | --
2023-11-22 | -- | -- | 34948.988 | -- | -- | 6.844 | 6.895 | 6.959 | 6-9 | -- | -- | 12.16 | 40 | 424.596 | -- | -- | -- | -- | 0.965 | 5 | 33.618 | -- | -- | -- | -- | 7.511 | 15 | 262.021 | -- | -- | -- | -- | 0.039 | 0.5 | 1.39 | -- | -- | -- | -- | 23.261 | 23.631 | 24.068 | -- | --
2023-11-21 | -- | -- | 35626.757 | -- | -- | 6.856 | 6.892 | 6.936 | 6-9 | -- | -- | 11.951 | 40 | 425.572 | -- | -- | -- | -- | 0.606 | 5 | 21.567 | -- | -- | -- | -- | 7.325 | 15 | 260.934 | -- | -- | -- | -- | 0.036 | 0.5 | 1.304 | -- | -- | -- | -- | 23.043 | 23.432 | 23.884 | -- | --
2023-11-20 | -- | -- | 36319.91 | -- | -- | 4.1716 | 6.953 | 7.065 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 12.718 | 40 | 464.614 | -- | -- | -- | -- | 0.195 | 5 | 6.934 | -- | -- | -- | -- | 7.15 | 15 | 259.681 | -- | -- | -- | -- | 0.097 | 0.5 | 3.579 | -- | -- | -- | -- | 22.826 | 23.249 | 23.696 | -- | --
2023-11-19 | -- | -- | 37674.511 | -- | -- | 6.772 | 6.824 | 6.919 | 6-9 | -- | -- | 13.207 | 40 | 496.582 | -- | -- | -- | -- | 0.466 | 5 | 17.64 | -- | -- | -- | -- | 7.85 | 15 | 297.026 | -- | -- | -- | -- | 0.128 | 0.5 | 4.788 | -- | -- | -- | -- | 22.792 | 23.151 | 23.524 | -- | --
2023-11-18 | -- | -- | 38346.359 | -- | -- | 6.783 | 6.868 | 6.94 | 6-9 | -- | -- | 10.882 | 40 | 416.57 | -- | -- | -- | -- | 0.278 | 5 | 11.165 | -- | -- | -- | -- | 8.69 | 15 | 333.112 | -- | -- | -- | -- | 0.093 | 0.5 | 3.561 | -- | -- | -- | -- | 22.65 | 23.183 | 23.558 | -- | --
2023-11-17([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为汕尾市西区污水处理厂在线监控系统的运维单位。因在线监控室安装自动采样器和质控仪后，需要进行调试，导致出水在线COD于11月16日15:00时；总磷、总氮于11月16日14：00时、17日16:00-23:00时数据出现异常。经调试结束后，数据恢复正常，其异常数据以手工检测的数据进行补报，详见附件。) | -- | -- | 39129.882 | -- | -- | 6.618 | 6.802 | 6.926 | 6-9 | -- | -- | 9.133 | 40 | 356.186 | -- | -- | -- | -- | 0.433 | 5 | 17.063 | -- | -- | -- | -- | 4.848 | 15 | 192.173 | -- | -- | -- | -- | 0.043 | 0.5 | 1.712 | -- | -- | -- | -- | 23.319 | 23.789 | 24.198 | -- | --
2023-11-16([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为汕尾市西区污水处理厂在线监控系统的运维单位。因在线监控室安装自动采样器和质控仪后，需要进行调试，导致出水在线COD于11月16日15:00时；总磷、总氮于11月16日14：00时、17日16:00-23:00时数据出现异常。经调试结束后，数据恢复正常，其异常数据以手工检测的数据进行补报，详见附件。) | -- | -- | 31026.621 | -- | -- | 6.633 | 6.736 | 6.824 | 6-9 | -- | -- | 16.39 | 40 | 521.716 | -- | -- | -- | -- | 0.709 | 5 | 23.746 | -- | -- | -- | -- | 8.114 | 15 | 251.222 | -- | -- | -- | -- | 0.127 | 0.5 | 3.862 | -- | -- | -- | -- | 24.014 | 24.644 | 24.884 | -- | --
2023-11-15 | -- | -- | 26255.591 | -- | -- | 6.655 | 6.727 | 6.813 | 6-9 | -- | -- | 12.257 | 40 | 321.309 | -- | -- | -- | -- | 0.078 | 5 | 2.068 | -- | -- | -- | -- | 8.843 | 15 | 231.899 | -- | -- | -- | -- | 0.244 | 0.5 | 6.388 | -- | -- | -- | -- | 24.156 | 24.665 | 25.135 | -- | --
2023-11-14 | -- | -- | 35525.277 | -- | -- | 4.1408 | 6.849 | 6.917 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 14.264 | 40 | 505.752 | -- | -- | -- | -- | 0.883 | 5 | 32.298 | -- | -- | -- | -- | 9.216 | 15 | 329.406 | -- | -- | -- | -- | 0.337 | 0.5 | 11.475 | -- | -- | -- | -- | 24.65 | 24.915 | 25.307 | -- | --
2023-11-13 | -- | -- | 37628.625 | -- | -- | 6.632 | 6.83 | 6.947 | 6-9 | -- | -- | 11.118 | 40 | 418.812 | -- | -- | -- | -- | 0.631 | 5 | 24.099 | -- | -- | -- | -- | 9.278 | 15 | 345.031 | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.5 | 6.223 | -- | -- | -- | -- | 25.127 | 25.532 | 25.984 | -- | --
2023-11-12 | -- | -- | 33906.171 | -- | -- | 6.823 | 6.876 | 6.938 | 6-9 | -- | -- | 11.325 | 40 | 384.92 | -- | -- | -- | -- | 0.572 | 5 | 19.208 | -- | -- | -- | -- | 9.319 | 15 | 312.257 | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 0.5 | 10.617 | -- | -- | -- | -- | 25.779 | 26.02 | 26.328 | -- | --
2023-11-11 | -- | -- | 36260.941 | -- | -- | 6.717 | 6.841 | 6.969 | 6-9 | -- | -- | 9.983 | 40 | 361.57 | -- | -- | -- | -- | 0.673 | 5 | 24.454 | -- | -- | -- | -- | 9.995 | 15 | 362.226 | -- | -- | -- | -- | 0.183 | 0.5 | 6.537 | -- | -- | -- | -- | 26.068 | 26.271 | 26.369 | -- | --
2023-11-10 | -- | -- | 34773.664 | -- | -- | 3.8895 | 6.677 | 7.463 | 6-9 | -- | -- | 8.886 | 40 | 308.364 | -- | -- | -- | -- | 0.855 | 5 | 29.178 | -- | -- | -- | -- | 9.626 | 15 | 334.612 | -- | -- | -- | -- | 0.179 | 0.5 | 6.026 | -- | -- | -- | -- | 23.767 | 26.41 | 32.156 | -- | --
2023-11-09 | -- | -- | 36350.714 | -- | -- | 6.817 | 6.854 | 6.931 | 6-9 | -- | -- | 8.985 | 50 | 326.951 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 8 | 12.468 | -- | -- | -- | -- | 9.826 | 20 | 356.433 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.5 | 7.632 | -- | -- | -- | -- | 25.943 | 26.142 | 26.487 | -- | --
2023-11-08 | -- | -- | 37917.476 | -- | -- | 6.851 | 6.914 | 6.992 | 6-9 | -- | -- | 8.759 | 50 | 332.577 | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 8 | 6.595 | -- | -- | -- | -- | 9.944 | 20 | 376.179 | -- | -- | -- | -- | 0.133 | 0.5 | 5.128 | -- | -- | -- | -- | 26.051 | 26.252 | 26.495 | -- | --
2023-11-07 | -- | -- | 37534.89 | -- | -- | 6.856 | 6.904 | 6.951 | 6-9 | -- | -- | 9.013 | 50 | 339.029 | -- | -- | -- | -- | 0.104 | 8 | 3.963 | -- | -- | -- | -- | 9.075 | 20 | 339.644 | -- | -- | -- | -- | 0.089 | 0.5 | 3.382 | -- | -- | -- | -- | 26.265 | 26.415 | 26.599 | -- | --
2023-11-06 | -- | -- | 37737.628 | -- | -- | 6.831 | 6.882 | 6.935 | 6-9 | -- | -- | 7.885 | 50 | 297.691 | -- | -- | -- | -- | 0.086 | 8 | 3.289 | -- | -- | -- | -- | 9.244 | 20 | 348.004 | -- | -- | -- | -- | 0.075 | 0.5 | 2.872 | -- | -- | -- | -- | 26.307 | 26.626 | 27.106 | -- | --
2023-11-05 | -- | -- | 38356.32 | -- | -- | 6.7 | 6.79 | 6.906 | 6-9 | -- | -- | 7.208 | 50 | 276.571 | -- | -- | -- | -- | 0.123 | 8 | 4.796 | -- | -- | -- | -- | 8.973 | 20 | 343.293 | -- | -- | -- | -- | 0.064 | 0.5 | 2.515 | -- | -- | -- | -- | 26.269 | 26.553 | 26.997 | -- | --
2023-11-04 | -- | -- | 39170.875 | -- | -- | 6.831 | 6.877 | 6.933 | 6-9 | -- | -- | 7.779 | 50 | 305.022 | -- | -- | -- | -- | 0.101 | 8 | 4.011 | -- | -- | -- | -- | 8.725 | 20 | 341.345 | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0.5 | 3.961 | -- | -- | -- | -- | 26.123 | 26.44 | 26.855 | -- | --
2023-11-03 | -- | -- | 40671.957 | -- | -- | 6.656 | 6.782 | 6.907 | 6-9 | -- | -- | 7.75 | 50 | 315.773 | -- | -- | -- | -- | 0.082 | 8 | 3.376 | -- | -- | -- | -- | 8.735 | 20 | 354.887 | -- | -- | -- | -- | 0.129 | 0.5 | 5.283 | -- | -- | -- | -- | 25.809 | 26.282 | 26.675 | -- | --
2023-11-02 | -- | -- | 40723.378 | -- | -- | 6.664 | 6.743 | 6.837 | 6-9 | -- | -- | 8.068 | 50 | 327.821 | -- | -- | -- | -- | 0.105 | 8 | 4.222 | -- | -- | -- | -- | 8.492 | 20 | 345.388 | -- | -- | -- | -- | 0.152 | 0.5 | 6.09 | -- | -- | -- | -- | 25.8 | 26.176 | 26.595 | -- | --
2023-11-01 | -- | -- | 40845.636 | -- | -- | 6.505 | 6.693 | 6.847 | 6-9 | -- | -- | 8.048 | 50 | 328.982 | -- | -- | -- | -- | 0.147 | 8 | 5.888 | -- | -- | -- | -- | 8.83 | 20 | 357.733 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.5 | 5.382 | -- | -- | -- | -- | 25.792 | 26.166 | 26.604 | -- | --
2023-10-31 | -- | -- | 40674.062 | -- | -- | 3.8011 | 6.924 | 7.352 | 6-9 | -- | -- | 11.813 | 50 | 486.336 | -- | -- | -- | -- | 0.285 | 8 | 12.084 | -- | -- | -- | -- | 9.557 | 20 | 389.36 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.5 | 8.115 | -- | -- | -- | -- | 22.838 | 26.228 | 26.599 | -- | --
2023-10-30 | -- | -- | 40790.566 | -- | -- | 6.857 | 6.96 | 7.023 | 6-9 | -- | -- | 11.42 | 50 | 466.462 | -- | -- | -- | -- | 0.089 | 8 | 3.628 | -- | -- | -- | -- | 9.475 | 20 | 386.516 | -- | -- | -- | -- | 0.088 | 0.5 | 3.621 | -- | -- | -- | -- | 26.051 | 26.323 | 26.671 | -- | --
2023-10-29 | -- | -- | 40403.535 | -- | -- | 6.709 | 6.858 | 6.961 | 6-9 | -- | -- | 10.926 | 50 | 442.501 | -- | -- | -- | -- | 0.147 | 8 | 6.138 | -- | -- | -- | -- | 9.737 | 20 | 393.405 | -- | -- | -- | -- | 0.053 | 0.5 | 2.197 | -- | -- | -- | -- | 26.056 | 26.316 | 26.65 | -- | --
2023-10-28 | -- | -- | 41169.789 | -- | -- | 6.535 | 6.708 | 6.856 | 6-9 | -- | -- | 10.665 | 50 | 439.879 | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 8 | 7.232 | -- | -- | -- | -- | 9.908 | 20 | 405.328 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.5 | 4.662 | -- | -- | -- | -- | 26.269 | 26.343 | 26.595 | -- | --
2023-10-27 | -- | -- | 43136.406 | -- | -- | 6.63 | 6.763 | 6.916 | 6-9 | -- | -- | 10.959 | 50 | 471.06 | -- | -- | -- | -- | 0.096 | 8 | 4.141 | -- | -- | -- | -- | 8.91 | 20 | 384.851 | -- | -- | -- | -- | 0.142 | 0.5 | 6.1 | -- | -- | -- | -- | 25.938 | 26.345 | 26.851 | -- | --
2023-10-26 | -- | -- | 44270.578 | -- | -- | 4.0153 | 6.807 | 6.894 | 6-9 | -- | -- | 11.384 | 50 | 504.977 | -- | -- | -- | -- | 0.578 | 8 | 25.985 | -- | -- | -- | -- | 8.664 | 20 | 383.409 | -- | -- | -- | -- | 0.112 | 0.5 | 4.976 | -- | -- | -- | -- | 25.943 | 26.2 | 26.671 | -- | --
2023-10-25 | -- | -- | 43770.113 | -- | -- | 6.654 | 6.88 | 6.927 | 6-9 | -- | -- | 10.193 | 50 | 446.054 | -- | -- | -- | -- | 0.091 | 8 | 4.003 | -- | -- | -- | -- | 8.507 | 20 | 372.086 | -- | -- | -- | -- | 0.089 | 0.5 | 3.861 | -- | -- | -- | -- | 25.8 | 26.154 | 26.587 | -- | --
2023-10-24 | -- | -- | 46380.48 | -- | -- | 6.69 | 6.833 | 6.932 | 6-9 | -- | -- | 11.144 | 50 | 517.351 | -- | -- | -- | -- | 0.256 | 8 | 11.983 | -- | -- | -- | -- | 9.065 | 20 | 420.848 | -- | -- | -- | -- | 0.076 | 0.5 | 3.582 | -- | -- | -- | -- | 25.62 | 25.959 | 26.348 | -- | --
2023-10-23 | -- | -- | 48459.828 | -- | -- | 6.727 | 6.774 | 6.837 | 6-9 | -- | -- | 9.882 | 50 | 478.884 | -- | -- | -- | -- | 0.305 | 8 | 14.74 | -- | -- | -- | -- | 8.729 | 20 | 423.011 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.5 | 3.394 | -- | -- | -- | -- | 25.445 | 25.716 | 26.169 | -- | --
2023-10-22 | -- | -- | 47636.285 | -- | -- | 6.761 | 6.83 | 6.881 | 6-9 | -- | -- | 10.157 | 50 | 484.001 | -- | -- | -- | -- | 0.426 | 8 | 20.364 | -- | -- | -- | -- | 9.566 | 20 | 455.64 | -- | -- | -- | -- | 0.068 | 0.5 | 3.265 | -- | -- | -- | -- | 25.261 | 25.565 | 25.984 | -- | --
2023-10-21 | -- | -- | 44486.742 | -- | -- | 6.362 | 6.662 | 6.917 | 6-9 | -- | -- | 10.245 | 50 | 460.704 | -- | -- | -- | -- | 0.114 | 8 | 5.133 | -- | -- | -- | -- | 9.136 | 20 | 405.074 | -- | -- | -- | -- | 0.086 | 0.5 | 4.029 | -- | -- | -- | -- | 25.445 | 25.733 | 25.984 | -- | --
2023-10-20 | -- | -- | 48363.535 | -- | -- | 6.645 | 6.731 | 6.821 | 6-9 | -- | -- | 9.96 | 50 | 481.668 | -- | -- | -- | -- | 0.086 | 8 | 4.196 | -- | -- | -- | -- | 8.927 | 20 | 431.573 | -- | -- | -- | -- | 0.075 | 0.5 | 3.647 | -- | -- | -- | -- | 25.779 | 25.971 | 26.315 | -- | --
2023-10-19 | -- | -- | 47950.625 | -- | -- | 6.716 | 6.83 | 6.881 | 6-9 | -- | -- | 10.026 | 50 | 480.795 | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 8 | 4.805 | -- | -- | -- | -- | 8.715 | 20 | 417.808 | -- | -- | -- | -- | 0.076 | 0.5 | 3.678 | -- | -- | -- | -- | 25.788 | 25.915 | 26.164 | -- | --
2023-10-18 | -- | -- | 39337.503 | -- | -- | 6.551 | 6.855 | 7.285 | 6-9 | -- | -- | 23.1 | 50 | 897.937 | -- | -- | -- | -- | 0.092 | 8 | 3.607 | -- | -- | -- | -- | 8.366 | 20 | 325.165 | -- | -- | -- | -- | 0.138 | 0.5 | 5.285 | -- | -- | -- | -- | 25.277 | 26.008 | 26.846 | -- | --
2023-10-17 | -- | -- | 38459.152 | -- | -- | 3.659 | 6.863 | 9.178 | 6-9 | -- | -- | 11.494 | 50 | 435.009 | -- | -- | -- | -- | 0.284 | 8 | 10.383 | -- | -- | -- | -- | 8.981 | 20 | 345.382 | -- | -- | -- | -- | 0.308 | 0.5 | 11.591 | -- | -- | -- | -- | 22.813 | 26.061 | 26.311 | -- | --
2023-10-16 | -- | -- | 46813.378 | -- | -- | 6.771 | 6.857 | 6.976 | 6-9 | -- | -- | 9.491 | 50 | 444.588 | -- | -- | -- | -- | 0.087 | 8 | 4.086 | -- | -- | -- | -- | 8.032 | 20 | 375.822 | -- | -- | -- | -- | 0.106 | 0.5 | 5.016 | -- | -- | -- | -- | 26.056 | 26.3 | 26.779 | -- | --
2023-10-15 | -- | -- | 46740.632 | -- | -- | 6.817 | 6.848 | 6.872 | 6-9 | -- | -- | 9.754 | 50 | 455.733 | -- | -- | -- | -- | 0.087 | 8 | 4.101 | -- | -- | -- | -- | 7.807 | 20 | 365.032 | -- | -- | -- | -- | 0.075 | 0.5 | 3.509 | -- | -- | -- | -- | 26.051 | 26.315 | 26.671 | -- | --
2023-10-14 | -- | -- | 47301.429 | -- | -- | 6.832 | 6.883 | 6.927 | 6-9 | -- | -- | 9.681 | 50 | 457.872 | -- | -- | -- | -- | 0.086 | 8 | 4.079 | -- | -- | -- | -- | 7.898 | 20 | 373.502 | -- | -- | -- | -- | 0.053 | 0.5 | 2.508 | -- | -- | -- | -- | 25.943 | 26.253 | 26.671 | -- | --
2023-10-13 | -- | -- | 47520.531 | -- | -- | 6.901 | 6.921 | 6.962 | 6-9 | -- | -- | 10.484 | 50 | 498.037 | -- | -- | -- | -- | 0.101 | 8 | 4.805 | -- | -- | -- | -- | 7.656 | 20 | 363.806 | -- | -- | -- | -- | 0.047 | 0.5 | 2.272 | -- | -- | -- | -- | 25.805 | 26.118 | 26.495 | -- | --
2023-10-12 | -- | -- | 47276.14 | -- | -- | 0 | 6.779 | 9.2751 | 6-9 | -- | -- | 11.747 | 50 | 553.817 | -- | -- | -- | -- | 0.235 | 8 | 10.94 | -- | -- | -- | -- | 7.504 | 20 | 354.321 | -- | -- | -- | -- | 0.058 | 0.5 | 2.746 | -- | -- | -- | -- | 0 | 26.106 | 29.654 | -- | --
2023-10-11 | -- | -- | 47450 | -- | -- | 6.525 | 6.595 | 6.66 | 6-9 | -- | -- | 11.08 | 50 | 526.128 | -- | -- | -- | -- | 0.298 | 8 | 13.952 | -- | -- | -- | -- | 6.189 | 20 | 293.578 | -- | -- | -- | -- | 0.073 | 0.5 | 3.557 | -- | -- | -- | -- | 25.805 | 26.11 | 26.353 | -- | --
2023-10-10 | -- | -- | 49624.285 | -- | -- | 6.407 | 6.496 | 6.657 | 6-9 | -- | -- | 9.46 | 50 | 469.696 | -- | -- | -- | -- | 0.197 | 8 | 9.785 | -- | -- | -- | -- | 5.047 | 20 | 250.769 | -- | -- | -- | -- | 0.108 | 0.5 | 5.402 | -- | -- | -- | -- | 25.583 | 25.911 | 26.315 | -- | --
2023-10-09 | -- | -- | 51122.925 | -- | -- | 6.263 | 6.466 | 6.624 | 6-9 | -- | -- | 9.04 | 50 | 462.517 | -- | -- | -- | -- | 0.085 | 8 | 4.36 | -- | -- | -- | -- | 4.278 | 20 | 219.266 | -- | -- | -- | -- | 0.198 | 0.5 | 10.173 | -- | -- | -- | -- | 24.934 | 25.364 | 25.809 | -- | --
2023-10-08 | -- | -- | 54273.441 | -- | -- | 6.348 | 6.48 | 6.599 | 6-9 | -- | -- | 10.854 | 50 | 589.208 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 8 | 4.906 | -- | -- | -- | -- | 5.955 | 20 | 322.694 | -- | -- | -- | -- | 0.056 | 0.5 | 3.039 | -- | -- | -- | -- | 24.938 | 26.012 | 26.989 | -- | --
2023-10-07 | -- | -- | 50210.496 | -- | -- | 6.515 | 6.587 | 6.644 | 6-9 | -- | -- | 10.437 | 50 | 523.993 | -- | -- | -- | -- | 0.089 | 8 | 4.473 | -- | -- | -- | -- | 8.832 | 20 | 443.274 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.5 | 2.534 | -- | -- | -- | -- | 26.813 | 27.425 | 27.784 | -- | --
2023-10-06 | -- | -- | 50474 | -- | -- | 6.381 | 6.495 | 6.573 | 6-9 | -- | -- | 9.315 | 50 | 469.98 | -- | -- | -- | -- | 0.181 | 8 | 9.152 | -- | -- | -- | -- | 8.826 | 20 | 445.594 | -- | -- | -- | -- | 0.037 | 0.5 | 1.909 | -- | -- | -- | -- | 27.641 | 28.018 | 28.294 | -- | --
2023-10-05 | -- | -- | 50170.187 | -- | -- | 4.157 | 6.445 | 6.948 | 6-9 | -- | -- | 8.996 | 50 | 450.092 | -- | -- | -- | -- | 0.183 | 8 | 9.05 | -- | -- | -- | -- | 9.477 | 20 | 475.356 | -- | -- | -- | -- | 0.051 | 0.5 | 2.553 | -- | -- | -- | -- | 28.143 | 28.408 | 28.809 | -- | --
2023-10-04 | -- | -- | 50548.808 | -- | -- | 6.373 | 6.493 | 6.66 | 6-9 | -- | -- | 8.611 | 50 | 434.881 | -- | -- | -- | -- | 1.47 | 8 | 73.639 | -- | -- | -- | -- | 9.025 | 20 | 456.324 | -- | -- | -- | -- | 0.041 | 0.5 | 2.083 | -- | -- | -- | -- | 28.252 | 28.626 | 29.16 | -- | --
2023-10-03 | -- | -- | 50748.48 | -- | -- | 6.36 | 6.415 | 6.47 | 6-9 | -- | -- | 8.349 | 50 | 423.365 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 8 | 4.071 | -- | -- | -- | -- | 8.806 | 20 | 446.573 | -- | -- | -- | -- | 0.032 | 0.5 | 1.668 | -- | -- | -- | -- | 28.248 | 28.493 | 28.984 | -- | --
2023-10-02 | -- | -- | 50693.855 | -- | -- | 6.374 | 6.45 | 6.527 | 6-9 | -- | -- | 8.394 | 50 | 425.215 | -- | -- | -- | -- | 0.072 | 8 | 3.684 | -- | -- | -- | -- | 8.528 | 20 | 432.198 | -- | -- | -- | -- | 0.036 | 0.5 | 1.852 | -- | -- | -- | -- | 28.139 | 28.436 | 28.884 | -- | --
2023-10-01 | -- | -- | 50798.261 | -- | -- | 6.434 | 6.513 | 6.566 | 6-9 | -- | -- | 7.645 | 50 | 388.147 | -- | -- | -- | -- | 0.074 | 8 | 3.79 | -- | -- | -- | -- | 7.496 | 20 | 380.812 | -- | -- | -- | -- | 0.034 | 0.5 | 1.737 | -- | -- | -- | -- | 28.143 | 28.413 | 28.88 | -- | --