## sheet1 -1
红海湾经济开发区污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：在线监控室 时间：2024-07-01 00:00:00 至 2024-09-30 23:59:59
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) | [6 empty] | 氨氮(毫克/升) | [6 empty] | 总氮(毫克/升) | [6 empty] | 总磷(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克)
[15 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工
2024-09-30 | -- | -- | 5624.765 | -- | -- | 6.838 | 7.038 | 7.29 | 6-9 | -- | -- | 11.512 | 40 | 64.173 | -- | -- | -- | -- | 0.237 | 5 | 1.492 | -- | -- | -- | -- | 2.91 | 15 | 17.381 | -- | -- | -- | -- | 0.118 | 0.5 | 0.631 | -- | -- | -- | --
2024-09-29 | -- | -- | 6323.214 | -- | -- | 6.771 | 6.879 | 7.063 | 6-9 | -- | -- | 11.437 | 40 | 72.737 | -- | -- | -- | -- | 0.269 | 5 | 1.747 | -- | -- | -- | -- | 3.357 | 15 | 21.37 | -- | -- | -- | -- | 0.108 | 0.5 | 0.667 | -- | -- | -- | --
2024-09-28 | -- | -- | 6585.755 | -- | -- | 6.756 | 6.973 | 7.168 | 6-9 | -- | -- | 11.264 | 40 | 73.91 | -- | -- | -- | -- | 0.275 | 5 | 1.801 | -- | -- | -- | -- | 2.453 | 15 | 15.919 | -- | -- | -- | -- | 0.088 | 0.5 | 0.583 | -- | -- | -- | --
2024-09-27 | -- | -- | 5877.62 | -- | -- | 7.003 | 7.108 | 7.206 | 6-9 | -- | -- | 10.801 | 40 | 62.684 | -- | -- | -- | -- | 0.221 | 5 | 1.252 | -- | -- | -- | -- | 2.531 | 15 | 14.594 | -- | -- | -- | -- | 0.127 | 0.5 | 0.739 | -- | -- | -- | --
2024-09-26 | -- | -- | 5741.381 | -- | -- | 6.899 | 7.168 | 7.772 | 6-9 | -- | -- | 10.152 | 40 | 58.302 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 5 | 1.291 | -- | -- | -- | -- | 2.377 | 15 | 13.872 | -- | -- | -- | -- | 0.128 | 0.5 | 0.735 | -- | -- | -- | --
2024-09-25([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年9月25日10:00时COD、TN、TP、NH3-N数据异常，是由于第三方技术人员在出水在线各仪器做月度质控比对，测量高浓度标液所致，于当日11:00测量数据恢复正常。) | -- | -- | 5850.96 | -- | -- | 4.1138 | 7.182 | 7.41 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 16.738 | 40 | 97.406 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 47.331 | 0.623 | 5 | 3.616 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 0.948 | 3.853 | 15 | 22.653 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 9.336 | 0.173 | 0.5 | 1.013 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 0.505
2024-09-24 | -- | -- | 6569.196 | -- | -- | 6.903 | 7.031 | 7.168 | 6-9 | -- | -- | 10.678 | 40 | 71.095 | -- | -- | -- | -- | 0.211 | 5 | 1.486 | -- | -- | -- | -- | 2.402 | 15 | 16.423 | -- | -- | -- | -- | 0.138 | 0.5 | 0.951 | -- | -- | -- | --
2024-09-23([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年9月23日11:00时COD、TN、TP、NH3-N数据异常，是由于应环保检查要求，对仪器进行测量盲样所致，后重新测量水样，于当日12:00测量数据恢复正常。) | -- | -- | 6570.945 | -- | -- | 3.9352 | 7.129 | 8.132 | 6-9 | -- | 核查比对 - 监管部门开展核查比对 | 15.752 | 40 | 103.197 | -- | 核查比对 - 监管部门开展核查比对 | 有效数据不足 | 47.549 | 0.4 | 5 | 2.638 | -- | 核查比对 - 监管部门开展核查比对 | 有效数据不足 | 0.987 | 2.595 | 15 | 17.331 | -- | 核查比对 - 监管部门开展核查比对 | 有效数据不足 | 7.403 | 0.146 | 0.5 | 0.954 | -- | 核查比对 - 监管部门开展核查比对 | 有效数据不足 | 0.503
2024-09-22 | -- | -- | 6082.333 | -- | -- | 7.004 | 7.187 | 7.359 | 6-9 | -- | -- | 12.237 | 40 | 73.868 | -- | -- | -- | -- | 0.293 | 5 | 1.749 | -- | -- | -- | -- | 2.251 | 15 | 13.435 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.5 | 0.731 | -- | -- | -- | --
2024-09-21 | -- | -- | 6455.441 | -- | -- | 6.869 | 6.922 | 7.083 | 6-9 | -- | -- | 12.756 | 40 | 82.48 | -- | -- | -- | -- | 0.81 | 5 | 5.24 | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 15 | 20.04 | -- | -- | -- | -- | 0.123 | 0.5 | 0.802 | -- | -- | -- | --
2024-09-20 | -- | -- | 6564.013 | -- | -- | 6.941 | 7.167 | 7.315 | 6-9 | -- | -- | 11.798 | 40 | 76.926 | -- | -- | -- | -- | 0.378 | 5 | 2.464 | -- | -- | -- | -- | 2.729 | 15 | 17.914 | -- | -- | -- | -- | 0.109 | 0.5 | 0.712 | -- | -- | -- | --
2024-09-19 | -- | -- | 6649.516 | -- | -- | 7.236 | 7.317 | 7.363 | 6-9 | -- | -- | 11.354 | 40 | 74.715 | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 5 | 2.77 | -- | -- | -- | -- | 2.876 | 15 | 18.92 | -- | -- | -- | -- | 0.096 | 0.5 | 0.634 | -- | -- | -- | --
2024-09-18 | -- | -- | 7314.176 | -- | -- | 7.226 | 7.312 | 7.385 | 6-9 | -- | -- | 9.589 | 40 | 71.252 | -- | -- | -- | -- | 0.476 | 5 | 3.562 | -- | -- | -- | -- | 2.954 | 15 | 22.045 | -- | -- | -- | -- | 0.118 | 0.5 | 0.868 | -- | -- | -- | --
2024-09-17 | -- | -- | 6981.152 | -- | -- | 7.254 | 7.335 | 7.447 | 6-9 | -- | -- | 10.334 | 40 | 70.523 | -- | -- | -- | -- | 0.301 | 5 | 1.987 | -- | -- | -- | -- | 2.679 | 15 | 18.22 | -- | -- | -- | -- | 0.098 | 0.5 | 0.683 | -- | -- | -- | --
2024-09-16 | -- | -- | 7145.257 | -- | -- | 6.745 | 7.282 | 7.788 | 6-9 | -- | -- | 13.378 | 40 | 95.963 | -- | -- | -- | -- | 0.491 | 5 | 3.543 | -- | -- | -- | -- | 3.482 | 15 | 24.88 | -- | -- | -- | -- | 0.108 | 0.5 | 0.775 | -- | -- | -- | --
2024-09-15 | -- | -- | 6352.826 | -- | -- | 7.332 | 7.447 | 7.527 | 6-9 | -- | -- | 12.775 | 40 | 80.271 | -- | -- | -- | -- | 1.148 | 5 | 6.953 | -- | -- | -- | -- | 2.984 | 15 | 18.777 | -- | -- | -- | -- | 0.146 | 0.5 | 0.914 | -- | -- | -- | --
2024-09-14 | -- | -- | 6121.023 | -- | -- | 7.385 | 7.458 | 7.512 | 6-9 | -- | -- | 10.946 | 40 | 66.725 | -- | -- | -- | -- | 0.776 | 5 | 4.753 | -- | -- | -- | -- | 2.95 | 15 | 17.962 | -- | -- | -- | -- | 0.086 | 0.5 | 0.529 | -- | -- | -- | --
2024-09-13 | -- | -- | 5737.286 | -- | -- | 7.395 | 7.447 | 7.517 | 6-9 | -- | -- | 9.377 | 40 | 53.52 | -- | -- | -- | -- | 0.199 | 5 | 1.127 | -- | -- | -- | -- | 2.8 | 15 | 15.891 | -- | -- | -- | -- | 0.078 | 0.5 | 0.444 | -- | -- | -- | --
2024-09-12 | -- | -- | 5418.247 | -- | -- | 7.459 | 7.483 | 7.536 | 6-9 | -- | -- | 9.466 | 40 | 51.483 | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 5 | 0.921 | -- | -- | -- | -- | 2.589 | 15 | 14.084 | -- | -- | -- | -- | 0.082 | 0.5 | 0.451 | -- | -- | -- | --
2024-09-11 | -- | -- | 6573.411 | -- | -- | 7.364 | 7.444 | 7.495 | 6-9 | -- | -- | 9.191 | 40 | 61.602 | -- | -- | -- | -- | 0.181 | 5 | 1.234 | -- | -- | -- | -- | 2.499 | 15 | 16.749 | -- | -- | -- | -- | 0.086 | 0.5 | 0.574 | -- | -- | -- | --
2024-09-10 | -- | -- | 7623.899 | -- | -- | 6.546 | 7.313 | 7.471 | 6-9 | -- | -- | 15.036 | 40 | 114.005 | -- | -- | -- | -- | 0.355 | 5 | 2.727 | -- | -- | -- | -- | 3.275 | 15 | 24.914 | -- | -- | -- | -- | 0.101 | 0.5 | 0.775 | -- | -- | -- | --
2024-09-09 | -- | -- | 6764.72 | -- | -- | 7.174 | 7.23 | 7.319 | 6-9 | -- | -- | 17.996 | 40 | 120.258 | -- | -- | -- | -- | 0.211 | 5 | 1.316 | -- | -- | -- | -- | 2.519 | 15 | 16.34 | -- | -- | -- | -- | 0.061 | 0.5 | 0.406 | -- | -- | -- | --
2024-09-08 | -- | -- | 5865.767 | -- | -- | 7.274 | 7.33 | 7.362 | 6-9 | -- | -- | 17.844 | 40 | 103.507 | -- | -- | -- | -- | 0.211 | 5 | 1.177 | -- | -- | -- | -- | 2.366 | 15 | 13.466 | -- | -- | -- | -- | 0.074 | 0.5 | 0.433 | -- | -- | -- | --
2024-09-07 | -- | -- | 8580.403 | -- | -- | 7.16 | 7.248 | 7.344 | 6-9 | -- | -- | 16.141 | 40 | 139.026 | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 5 | 1.857 | -- | -- | -- | -- | 2.588 | 15 | 22.436 | -- | -- | -- | -- | 0.082 | 0.5 | 0.706 | -- | -- | -- | --
2024-09-06 | -- | -- | 9159.604 | -- | -- | 7.117 | 7.228 | 7.274 | 6-9 | -- | -- | 16.275 | 40 | 149.602 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 5 | 2.339 | -- | -- | -- | -- | 2.922 | 15 | 26.976 | -- | -- | -- | -- | 0.097 | 0.5 | 0.895 | -- | -- | -- | --
2024-09-05([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年9月5日12:00-13:00时总氮数据异常，是由于仪器进行自动标液核查所致，对仪器进行重新校准，测量水样，于当日14:00测量数据恢复正常。 特此报告。) | -- | -- | 7796.898 | -- | -- | 7.221 | 7.278 | 7.434 | 6-9 | -- | -- | 11.122 | 40 | 85.199 | -- | -- | -- | -- | 0.249 | 5 | 1.62 | -- | -- | -- | -- | 4.248 | 15 | 29.824 | -- | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 3.002 | 22.013 | 0.087 | 0.5 | 0.65 | -- | -- | -- | --
2024-09-04 | -- | -- | 7030.471 | -- | -- | 0 | 7.195 | 7.415 | 6-9 | -- | -- | 15.379 | 40 | 106 | -- | -- | -- | -- | 0.507 | 5 | 3.653 | -- | -- | -- | -- | 6.587 | 15 | 44.483 | -- | -- | -- | -- | 0.184 | 0.5 | 1.277 | -- | -- | -- | --
2024-09-03 | -- | -- | 7135.859 | -- | -- | 7.215 | 7.362 | 7.467 | 6-9 | -- | -- | 15.565 | 40 | 110.519 | -- | -- | -- | -- | 1.058 | 5 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | 4.683 | 15 | 32.745 | -- | -- | -- | -- | 0.103 | 0.5 | 0.73 | -- | -- | -- | --
2024-09-02 | -- | -- | 7967.379 | -- | -- | 7.222 | 7.302 | 7.354 | 6-9 | -- | -- | 13.988 | 40 | 112.072 | -- | -- | -- | -- | 0.216 | 5 | 1.773 | -- | -- | -- | -- | 1.682 | 15 | 13.827 | -- | -- | -- | -- | 0.094 | 0.5 | 0.751 | -- | -- | -- | --
2024-09-01 | -- | -- | 7968.596 | -- | -- | 6.686 | 7.08 | 7.323 | 6-9 | -- | -- | 11.641 | 40 | 92.915 | -- | -- | -- | -- | 0.228 | 5 | 1.835 | -- | -- | -- | -- | 1.863 | 15 | 14.928 | -- | -- | -- | -- | 0.084 | 0.5 | 0.67 | -- | -- | -- | --
2024-08-31 | -- | -- | 8641.535 | -- | -- | 6.692 | 7.066 | 7.339 | 6-9 | -- | -- | 7.534 | 40 | 66.014 | -- | -- | -- | -- | 0.376 | 5 | 3.319 | -- | -- | -- | -- | 2.001 | 15 | 17.5 | -- | -- | -- | -- | 0.091 | 0.5 | 0.798 | -- | -- | -- | --
2024-08-30 | -- | -- | 9271.753 | -- | -- | 7.189 | 7.294 | 7.463 | 6-9 | -- | -- | 6.455 | 40 | 60.587 | -- | -- | -- | -- | 0.212 | 5 | 1.902 | -- | -- | -- | -- | 2.044 | 15 | 20.008 | -- | -- | -- | -- | 0.102 | 0.5 | 0.963 | -- | -- | -- | --
2024-08-29 | -- | -- | 9215.49 | -- | -- | 6.91 | 7.302 | 7.455 | 6-9 | -- | -- | 6.696 | 40 | 62.479 | -- | -- | -- | -- | 0.205 | 5 | 2.052 | -- | -- | -- | -- | 1.933 | 15 | 17.388 | -- | -- | -- | -- | 0.106 | 0.5 | 0.981 | -- | -- | -- | --
2024-08-28 | -- | -- | 9770.095 | -- | -- | 7.236 | 7.354 | 7.435 | 6-9 | -- | -- | 7.897 | 40 | 78.066 | -- | -- | -- | -- | 0.207 | 5 | 2.083 | -- | -- | -- | -- | 2.104 | 15 | 20.811 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.5 | 1.18 | -- | -- | -- | --
2024-08-27 | -- | -- | 10310.238 | -- | -- | 7.166 | 7.271 | 7.361 | 6-9 | -- | -- | 9.187 | 40 | 94.669 | -- | -- | -- | -- | 0.213 | 5 | 2.215 | -- | -- | -- | -- | 2.135 | 15 | 22.171 | -- | -- | -- | -- | 0.117 | 0.5 | 1.21 | -- | -- | -- | --
2024-08-26 | -- | -- | 10626.005 | -- | -- | 0 | 6.907 | 10.6902 | 6-9 | -- | -- | 12.237 | 40 | 128.495 | -- | -- | -- | -- | 0.405 | 5 | 4.186 | -- | -- | -- | -- | 2.671 | 15 | 28.119 | -- | -- | -- | -- | 0.123 | 0.5 | 1.312 | -- | -- | -- | --
2024-08-25 | -- | -- | 10437.795 | -- | -- | 6.599 | 6.7 | 6.811 | 6-9 | -- | -- | 13.404 | 40 | 139.632 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 5 | 2.206 | -- | -- | -- | -- | 1.996 | 15 | 20.712 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.5 | 0.933 | -- | -- | -- | --
2024-08-24 | -- | -- | 8443.099 | -- | -- | 6.693 | 6.863 | 6.969 | 6-9 | -- | -- | 13.78 | 40 | 113.428 | -- | -- | -- | -- | 0.298 | 5 | 2.426 | -- | -- | -- | -- | 2.208 | 15 | 17.879 | -- | -- | -- | -- | 0.114 | 0.5 | 0.959 | -- | -- | -- | --
2024-08-23 | -- | -- | 7661.76 | -- | -- | 6.715 | 6.924 | 7.049 | 6-9 | -- | -- | 12.298 | 40 | 91.867 | -- | -- | -- | -- | 0.236 | 5 | 1.605 | -- | -- | -- | -- | 1.752 | 15 | 13.084 | -- | -- | -- | -- | 0.106 | 0.5 | 0.835 | -- | -- | -- | --
2024-08-22 | -- | -- | 8642.002 | -- | -- | 6.856 | 6.922 | 6.969 | 6-9 | -- | -- | 12.686 | 40 | 111.276 | -- | -- | -- | -- | 0.212 | 5 | 1.931 | -- | -- | -- | -- | 1.859 | 15 | 16.571 | -- | -- | -- | -- | 0.116 | 0.5 | 1.02 | -- | -- | -- | --
2024-08-21 | -- | -- | 9478.081 | -- | -- | 6.754 | 6.823 | 6.906 | 6-9 | -- | -- | 12.665 | 40 | 119.674 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 5 | 1.89 | -- | -- | -- | -- | 1.774 | 15 | 16.723 | -- | -- | -- | -- | 0.082 | 0.5 | 0.781 | -- | -- | -- | --
2024-08-20 | -- | -- | 9638.499 | -- | -- | 6.58 | 6.689 | 6.77 | 6-9 | -- | -- | 11.38 | 40 | 109.781 | -- | -- | -- | -- | 0.204 | 5 | 1.98 | -- | -- | -- | -- | 1.695 | 15 | 16.35 | -- | -- | -- | -- | 0.052 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | -- | --
2024-08-19([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年8月19日11:00时COD、TN、TP、NH3-N数据异常，是由于第三方技术人员在出水在线各仪器做月度质控比对，测量高浓度标液所致，于当日12:00测量数据恢复正常) | -- | -- | 8756.955 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.2821 | 6.62 | 7.55 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 14.188 | 40 | 127.43 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 10.654 | 78.809 | 0.605 | 5 | 5.395 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.35 | 2.575 | 2.966 | 15 | 27.525 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.852 | 13.793 | 0.11 | 0.5 | 1.011 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.064 | 0.48
2024-08-18 | -- | -- | 7050.866 | -- | -- | 6.69 | 6.75 | 6.787 | 6-9 | -- | -- | 10.109 | 40 | 70.548 | -- | -- | -- | -- | 0.216 | 5 | 1.474 | -- | -- | -- | -- | 1.49 | 15 | 10.049 | -- | -- | -- | -- | 0.054 | 0.5 | 0.373 | -- | -- | -- | --
2024-08-17 | -- | -- | 6550.625 | -- | -- | 6.759 | 6.809 | 6.849 | 6-9 | -- | -- | 9.541 | 40 | 62.005 | -- | -- | -- | -- | 0.228 | 5 | 1.498 | -- | -- | -- | -- | 1.518 | 15 | 9.625 | -- | -- | -- | -- | 0.068 | 0.5 | 0.444 | -- | -- | -- | --
2024-08-16 | -- | -- | 7758.735 | -- | -- | 5.7827 | 6.462 | 6.85 | 6-9 | -- | -- | 11.362 | 40 | 93.248 | -- | -- | -- | -- | 0.233 | 5 | 1.964 | -- | -- | -- | -- | 1.929 | 15 | 15.996 | -- | -- | -- | -- | 0.104 | 0.5 | 0.853 | -- | -- | -- | --
2024-08-15 | -- | -- | 9056.038 | -- | -- | 6.217 | 6.477 | 6.73 | 6-9 | -- | -- | 10.404 | 40 | 94.305 | -- | -- | -- | -- | 0.234 | 5 | 2.124 | -- | -- | -- | -- | 2.11 | 15 | 18.533 | -- | -- | -- | -- | 0.106 | 0.5 | 0.97 | -- | -- | -- | --
2024-08-14 | -- | -- | 7977.713 | -- | -- | 6.643 | 6.689 | 6.732 | 6-9 | -- | -- | 9.232 | 40 | 73.708 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 5 | 1.629 | -- | -- | -- | -- | 1.872 | 15 | 15.158 | -- | -- | -- | -- | 0.088 | 0.5 | 0.703 | -- | -- | -- | --
2024-08-13 | -- | -- | 7459.796 | -- | -- | 6.588 | 6.699 | 6.813 | 6-9 | -- | -- | 9.101 | 40 | 67.739 | -- | -- | -- | -- | 0.201 | 5 | 1.503 | -- | -- | -- | -- | 1.654 | 15 | 12.488 | -- | -- | -- | -- | 0.087 | 0.5 | 0.652 | -- | -- | -- | --
2024-08-12 | -- | -- | 7557.289 | -- | -- | 6.026 | 6.638 | 7.79 | 6-9 | -- | -- | 9.586 | 40 | 72.087 | -- | -- | -- | -- | 0.325 | 5 | 2.361 | -- | -- | -- | -- | 2.757 | 15 | 20.112 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.5 | 0.909 | -- | -- | -- | --
2024-08-11 | -- | -- | 8858.619 | -- | -- | 6.49 | 6.607 | 6.684 | 6-9 | -- | -- | 8.631 | 40 | 76.279 | -- | -- | -- | -- | 0.196 | 5 | 1.71 | -- | -- | -- | -- | 1.59 | 15 | 13.822 | -- | -- | -- | -- | 0.124 | 0.5 | 1.103 | -- | -- | -- | --
2024-08-10 | -- | -- | 9590.569 | -- | -- | 6.659 | 6.696 | 6.735 | 6-9 | -- | -- | 8.585 | 40 | 82.125 | -- | -- | -- | -- | 0.201 | 5 | 1.936 | -- | -- | -- | -- | 1.885 | 15 | 18.197 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.5 | 1.253 | -- | -- | -- | --
2024-08-09 | -- | -- | 9500.993 | -- | -- | 6.397 | 6.702 | 6.891 | 6-9 | -- | -- | 8.593 | 40 | 79.652 | -- | -- | -- | -- | 0.202 | 5 | 1.85 | -- | -- | -- | -- | 2.048 | 15 | 18.649 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.5 | 1.027 | -- | -- | -- | --
2024-08-08 | -- | -- | 7192.057 | -- | -- | 6.756 | 6.928 | 7.074 | 6-9 | -- | -- | 7.112 | 40 | 50.795 | -- | -- | -- | -- | 0.222 | 5 | 1.381 | -- | -- | -- | -- | 2.051 | 15 | 13.076 | -- | -- | -- | -- | 0.086 | 0.5 | 0.607 | -- | -- | -- | --
2024-08-07 | -- | -- | 5118.382 | -- | -- | 6.843 | 6.958 | 7.05 | 6-9 | -- | -- | 5.609 | 40 | 24.928 | -- | -- | -- | -- | 0.249 | 5 | 1.076 | -- | -- | -- | -- | 2.207 | 15 | 9.683 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.5 | 0.389 | -- | -- | -- | --
2024-08-06 | -- | -- | 4888.377 | -- | -- | 6.934 | 7.035 | 7.157 | 6-9 | -- | -- | 5.98 | 40 | 25.701 | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 5 | 0.883 | -- | -- | -- | -- | 2.385 | 15 | 10.758 | -- | -- | -- | -- | 0.079 | 0.5 | 0.379 | -- | -- | -- | --
2024-08-05 | -- | -- | 4613.799 | -- | -- | 6.962 | 7.038 | 7.11 | 6-9 | -- | -- | 12.694 | 40 | 59.487 | -- | -- | -- | -- | 0.242 | 5 | 1.051 | -- | -- | -- | -- | 2.77 | 15 | 12.412 | -- | -- | -- | -- | 0.083 | 0.5 | 0.385 | -- | -- | -- | --
2024-08-04 | -- | -- | 5140.479 | -- | -- | 6.979 | 7.066 | 7.127 | 6-9 | -- | -- | 12.729 | 40 | 66.089 | -- | -- | -- | -- | 0.208 | 5 | 1.061 | -- | -- | -- | -- | 2.606 | 15 | 13.565 | -- | -- | -- | -- | 0.074 | 0.5 | 0.396 | -- | -- | -- | --
2024-08-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-9 | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | 136.009 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 4.989 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 30.434 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | 0.999
2024-08-02 | -- | -- | 5996.602 | -- | -- | 6.946 | 7.031 | 7.086 | 6-9 | -- | -- | 14.654 | 40 | 88.947 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 5 | 1.752 | -- | -- | -- | -- | 2.055 | 15 | 13.036 | -- | -- | -- | -- | 0.085 | 0.5 | 0.518 | -- | -- | -- | --
2024-08-01([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口于 2024 年 8 月 01 日13:00-18:00 时 COD 数据异常，是由于仪器消解池损坏卡死所致，对消解池进行更换，重新校正测量标液和水样均合格正常，于 19:00 时测量数据恢复正常。) | -- | -- | 7395.618 | -- | -- | 6.876 | 6.924 | 6.993 | 6-9 | -- | -- | 191.088 | 40 | 1392.499 | -- | 故障 - 自动监测设备故障 | 10.433 | 58.423 | 0.277 | 5 | 2.071 | -- | -- | -- | -- | 1.931 | 15 | 14.616 | -- | -- | -- | -- | 0.077 | 0.5 | 0.574 | -- | -- | -- | --
2024-07-31 | -- | -- | 6907.2 | -- | -- | 6.655 | 6.868 | 7.038 | 6-9 | -- | -- | 8.7 | 40 | 60.015 | -- | -- | -- | -- | 0.216 | 5 | 1.415 | -- | -- | -- | -- | 2.392 | 15 | 15.926 | -- | -- | -- | -- | 0.088 | 0.5 | 0.605 | -- | -- | -- | --
2024-07-30 | -- | -- | 8876.548 | -- | -- | 6.867 | 6.93 | 7.001 | 6-9 | -- | -- | 9.399 | 40 | 84.282 | -- | -- | -- | -- | 0.205 | 5 | 1.878 | -- | -- | -- | -- | 2.329 | 15 | 20.71 | -- | -- | -- | -- | 0.112 | 0.5 | 0.999 | -- | -- | -- | --
2024-07-29 | -- | -- | 8737.467 | -- | -- | 6.769 | 6.848 | 6.935 | 6-9 | -- | -- | 11.034 | 40 | 97.259 | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 5 | 3.729 | -- | -- | -- | -- | 3.471 | 15 | 30.25 | -- | -- | -- | -- | 0.093 | 0.5 | 0.82 | -- | -- | -- | --
2024-07-28 | -- | -- | 9240.285 | -- | -- | 6.559 | 6.727 | 6.814 | 6-9 | -- | -- | 14.752 | 40 | 136.009 | -- | -- | -- | -- | 0.349 | 5 | 3.169 | -- | -- | -- | -- | 2.119 | 15 | 19.207 | -- | -- | -- | -- | 0.089 | 0.5 | 0.819 | -- | -- | -- | --
2024-07-27 | -- | -- | 9196.784 | -- | -- | 6.658 | 6.737 | 6.773 | 6-9 | -- | -- | 13.441 | 40 | 123.522 | -- | -- | -- | -- | 0.545 | 5 | 4.989 | -- | -- | -- | -- | 2.158 | 15 | 19.763 | -- | -- | -- | -- | 0.078 | 0.5 | 0.718 | -- | -- | -- | --
2024-07-26([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口流量计于2024年7月25日20:00至7月26日09:00数据异常，是由于雷暴雨天气，仪器收到雷击故障所致。对仪器进行检修后，于7月26日10:00测量数据恢复正常。) | -- | -- | 5366.978 | -- | 故障 - 现场端内部通讯中断 | 6.735 | 6.849 | 6.919 | 6-9 | -- | -- | 13.37 | 40 | 64.647 | -- | -- | 有效数据不足 | 63.764 | 0.53 | 5 | 3.177 | -- | -- | 有效数据不足 | 3.135 | 2.762 | 15 | 11.352 | -- | -- | 有效数据不足 | 10.637 | 0.086 | 0.5 | 0.4 | -- | -- | 有效数据不足 | 0.386
2024-07-25([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口流量计于2024年7月25日20:00至7月26日09:00数据异常，是由于雷暴雨天气，仪器收到雷击故障所致。对仪器进行检修后，于7月26日10:00测量数据恢复正常。) | -- | -- | 5676.047 | -- | 故障 - 现场端内部通讯中断 | 6.741 | 6.9 | 7.027 | 6-9 | -- | -- | 12.118 | 40 | 68.149 | -- | -- | 12.031 | 67.489 | 0.232 | 5 | 1.337 | -- | -- | 0.238 | 1.329 | 2.708 | 15 | 16.646 | -- | -- | 2.943 | 16.54 | 0.084 | 0.5 | 0.493 | -- | -- | 0.087 | 0.489
2024-07-24 | -- | -- | 7435.921 | -- | -- | 6.797 | 6.874 | 6.934 | 6-9 | -- | -- | 13.633 | 40 | 104.177 | -- | -- | -- | -- | 0.246 | 5 | 1.907 | -- | -- | -- | -- | 2.531 | 15 | 19.439 | -- | -- | -- | -- | 0.094 | 0.5 | 0.712 | -- | -- | -- | --
2024-07-23([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年7月23日11:00-12:00时COD、TN、TP、NH3-N数据异常，是由于第三方技术人员在出水在线各仪器做月度质控比对，测量高浓度标液所致，于7月23 日13:00测量数据恢复正常。) | -- | -- | 6354.573 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.2925 | 6.833 | 7.444 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 15.743 | 40 | 100.368 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 11.287 | 51.782 | 0.527 | 5 | 3.438 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.235 | 1.084 | 3.679 | 15 | 22.985 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 2.598 | 11.908 | 0.144 | 0.5 | 0.966 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.095 | 0.438
2024-07-22 | -- | -- | 6290.913 | -- | -- | 6.643 | 6.846 | 6.932 | 6-9 | -- | -- | 12.334 | 40 | 78.814 | -- | -- | -- | -- | 0.229 | 5 | 1.538 | -- | -- | -- | -- | 2.453 | 15 | 16.375 | -- | -- | -- | -- | 0.081 | 0.5 | 0.527 | -- | -- | -- | --
2024-07-21 | -- | -- | 6620.832 | -- | -- | 6.882 | 6.907 | 6.945 | 6-9 | -- | -- | 13.522 | 40 | 88.526 | -- | -- | -- | -- | 0.242 | 5 | 1.546 | -- | -- | -- | -- | 2.355 | 15 | 15.188 | -- | -- | -- | -- | 0.078 | 0.5 | 0.509 | -- | -- | -- | --
2024-07-20 | -- | -- | 6204.533 | -- | -- | 6.889 | 6.938 | 6.982 | 6-9 | -- | -- | 14.264 | 40 | 88.836 | -- | -- | -- | -- | 0.235 | 5 | 1.465 | -- | -- | -- | -- | 2.091 | 15 | 13.268 | -- | -- | -- | -- | 0.072 | 0.5 | 0.455 | -- | -- | -- | --
2024-07-19 | -- | -- | 6740.269 | -- | -- | 6.752 | 6.869 | 6.927 | 6-9 | -- | -- | 13.317 | 40 | 91.049 | -- | -- | -- | -- | 0.242 | 5 | 1.695 | -- | -- | -- | -- | 1.888 | 15 | 13.443 | -- | -- | -- | -- | 0.067 | 0.5 | 0.468 | -- | -- | -- | --
2024-07-18 | -- | -- | 6916.433 | -- | -- | 6.581 | 6.792 | 6.909 | 6-9 | -- | -- | 13.755 | 40 | 98.88 | -- | -- | -- | -- | 0.238 | 5 | 1.857 | -- | -- | -- | -- | 2.072 | 15 | 15.863 | -- | -- | -- | -- | 0.076 | 0.5 | 0.55 | -- | -- | -- | --
2024-07-17 | -- | -- | 8551.205 | -- | -- | 6.691 | 6.763 | 7.235 | 6-9 | -- | -- | 14.983 | 40 | 127.958 | -- | -- | -- | -- | 0.212 | 5 | 1.876 | -- | -- | -- | -- | 2.074 | 15 | 17.86 | -- | -- | -- | -- | 0.084 | 0.5 | 0.722 | -- | -- | -- | --
2024-07-16 | -- | -- | 9337.571 | -- | -- | 6.732 | 6.785 | 6.856 | 6-9 | -- | -- | 13.731 | 40 | 128.029 | -- | -- | -- | -- | 0.216 | 5 | 2.025 | -- | -- | -- | -- | 2.385 | 15 | 22.218 | -- | -- | -- | -- | 0.081 | 0.5 | 0.759 | -- | -- | -- | --
2024-07-15 | -- | -- | 7653.643 | -- | -- | 6.671 | 6.857 | 6.979 | 6-9 | -- | -- | 11.147 | 40 | 81.814 | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 5 | 1.221 | -- | -- | -- | -- | 2.551 | 15 | 18.366 | -- | -- | -- | -- | 0.066 | 0.5 | 0.478 | -- | -- | -- | --
2024-07-14 | -- | -- | 7616.474 | -- | -- | 6.723 | 6.829 | 6.915 | 6-9 | -- | -- | 11.937 | 40 | 92.865 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 5 | 1.375 | -- | -- | -- | -- | 1.909 | 15 | 15.192 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.5 | 0.622 | -- | -- | -- | --
2024-07-13 | -- | -- | 8104.851 | -- | -- | 6.692 | 6.753 | 6.849 | 6-9 | -- | -- | 11.764 | 40 | 95.44 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 5 | 1.131 | -- | -- | -- | -- | 2.066 | 15 | 17.845 | -- | -- | -- | -- | 0.073 | 0.5 | 0.609 | -- | -- | -- | --
2024-07-12 | -- | -- | 8060.431 | -- | -- | 6.755 | 6.796 | 6.844 | 6-9 | -- | -- | 11.224 | 40 | 91.714 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 5 | 0.974 | -- | -- | -- | -- | 2.379 | 15 | 19.749 | -- | -- | -- | -- | 0.064 | 0.5 | 0.53 | -- | -- | -- | --
2024-07-11 | -- | -- | 7280.859 | -- | -- | 6.79 | 6.867 | 6.992 | 6-9 | -- | -- | 9.109 | 40 | 65.778 | -- | -- | -- | -- | 0.139 | 5 | 1.007 | -- | -- | -- | -- | 2.76 | 15 | 18.87 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.5 | 0.418 | -- | -- | -- | --
2024-07-10 | -- | -- | 7556.247 | -- | -- | 6.79 | 6.878 | 6.952 | 6-9 | -- | -- | 10.748 | 40 | 80.051 | -- | -- | -- | -- | 0.149 | 5 | 1.133 | -- | -- | -- | -- | 2.572 | 15 | 19.016 | -- | -- | -- | -- | 0.065 | 0.5 | 0.481 | -- | -- | -- | --
2024-07-09([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年7月8日16:00至7月9日08:00期间COD数据恒值不变，是由于仪器消解入口阀故障所致，对消解入口阀进行拆解检修后，重新校正测量标液和水样均合格正常，于09:00时测量数据恢复正常。) | -- | -- | 7905.908 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.1275 | 6.727 | 7.246 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 13.236 | 40 | 104.095 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 11.735 | 81.858 | 0.512 | 5 | 4.07 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.535 | 3.733 | 3.862 | 15 | 30.535 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.105 | 28.548 | 0.088 | 0.5 | 0.694 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.089 | 0.623
2024-07-08([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年7月8日16:00至7月9日08:00期间COD数据恒值不变，是由于仪器消解入口阀故障所致，对消解入口阀进行拆解检修后，重新校正测量标液和水样均合格正常，于09:00时测量数据恢复正常。) | -- | -- | 8706.778 | -- | -- | 6.609 | 6.698 | 6.747 | 6-9 | -- | -- | 11.419 | 40 | 99.449 | -- | -- | -- | -- | 0.283 | 5 | 2.462 | -- | -- | -- | -- | 2.23 | 15 | 19.332 | -- | -- | -- | -- | 0.074 | 0.5 | 0.644 | -- | -- | -- | --
2024-07-07 | -- | -- | 8831.204 | -- | -- | 6.642 | 6.703 | 6.783 | 6-9 | -- | -- | 12.387 | 40 | 110.906 | -- | -- | -- | -- | 0.558 | 5 | 4.984 | -- | -- | -- | -- | 3.388 | 15 | 30.434 | -- | -- | -- | -- | 0.072 | 0.5 | 0.65 | -- | -- | -- | --
2024-07-06 | -- | -- | 5487.47 | -- | -- | 6.746 | 6.844 | 6.934 | 6-9 | -- | -- | 10.828 | 40 | 58.619 | -- | -- | -- | -- | 0.544 | 5 | 3.086 | -- | -- | -- | -- | 3.245 | 15 | 18.309 | -- | -- | -- | -- | 0.073 | 0.5 | 0.405 | -- | -- | -- | --
2024-07-05 | -- | -- | 6816.62 | -- | -- | 6.784 | 6.838 | 6.886 | 6-9 | -- | -- | 11.174 | 40 | 74.68 | -- | -- | -- | -- | 0.402 | 5 | 2.722 | -- | -- | -- | -- | 2.703 | 15 | 17.977 | -- | -- | -- | -- | 0.076 | 0.5 | 0.517 | -- | -- | -- | --
2024-07-04 | -- | -- | 6498.01 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.1089 | 6.782 | 7.186 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 11.067 | 40 | 70.273 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 10.627 | 59.272 | 0.394 | 5 | 2.562 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.355 | 1.975 | 2.8 | 15 | 18.776 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 2.723 | 15.159 | 0.082 | 0.5 | 0.547 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.082 | 0.456
2024-07-03 | -- | -- | 5942.818 | -- | -- | 6.643 | 6.754 | 6.86 | 6-9 | -- | -- | 12.095 | 40 | 71.482 | -- | -- | -- | -- | 0.332 | 5 | 1.842 | -- | -- | -- | -- | 2.399 | 15 | 13.629 | -- | -- | -- | -- | 0.069 | 0.5 | 0.413 | -- | -- | -- | --
2024-07-02 | -- | -- | 5527.498 | -- | -- | 6.648 | 6.708 | 6.788 | 6-9 | -- | -- | 12.525 | 40 | 67.738 | -- | -- | -- | -- | 0.498 | 5 | 2.696 | -- | -- | -- | -- | 2.524 | 15 | 13.327 | -- | -- | -- | -- | 0.071 | 0.5 | 0.389 | -- | -- | -- | --
2024-07-01 | -- | -- | 5834.95 | -- | -- | 6.66 | 6.695 | 6.764 | 6-9 | -- | -- | 13.099 | 40 | 75.794 | -- | -- | -- | -- | 0.528 | 5 | 3.023 | -- | -- | -- | -- | 2.548 | 15 | 14.346 | -- | -- | -- | -- | 0.065 | 0.5 | 0.374 | -- | -- | -- | --